## Sheet1
附件3
南宁市邕宁区中医医院消防维保服务需求响应表
服务类别 | 服务需求内容 | 是否响应 | 备注
维保服务要求 | 按照国家规范技术标准及广西地方标准要求提供维保服务并出具书面维保报告。
信息录入与报告要求 | 将每次检查和维护的情况详细录入广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统、消防安全户籍化管理系统和消防管理信息系统，并按最新消防要求和规范出具《建筑消防设施维护保养报告》。报告应如实反映检查情况，对发现的问题提出专业的维修意见，并及时通知甲方。
维修与更换要求 | （一）更换维护保养项目内单个消防设施设备金额在200元（含）以下的，由乙方负责购买并更换，详见附件2《常用消防设施及易损件免费更换维修材料表》。对于每月此类更换的总金额，不超过1000元（含）的部分，均由乙方承担。
（二）对于更换维护保养项目内单个消防设施设备金额大于200元，或者整月免费更换维修材料的总金额超过1000元的部分，将按照甲方《院内采购管理办法》的相关规定执行。
（三）更换维护保养项目必须以出具的《建筑消防设施维护保养报告》作为依据。
维护保养遵循的法律法规及技术标准、行业规范要求 | （一）《中华人民共和国消防法》（2019）； （二）《建筑防火通用规范》GB55037-2022； （三）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）； （四）《消防设施通用规范》 GB55036-2022； （五）《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）； （六）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）； （七）《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）； （八）《点型感烟火灾探测器》（GB 4715-2005）； （九）《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）； （十）《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）； （十一）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）； （十二）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）； （十三）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）； （十四）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）； （十五）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）； （十六）《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB 50877-2014）； （十七）《火灾显示盘》（GB 17429-2011）； （十八）《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2010）； （十九）《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）； （二十）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）； （二十一）《挡烟垂壁》（XF 533-2012）； （二十二）《建设工程消防检测规程》（DB45/T 989-2014）； （二十三）《消防设施维护保养规程》DB45/T 2473-2022； （二十四）其他相关法律法规。
工作要求 | （一）维保单位应保证及时维修消防系统设备出现的故障，对于不影响生产正常进行的一般故障，维保单位应在我院报修后4小时之内派维修人员到现场进行处理，在24小时内排除故障，恢复系统正常运行；对于影响正常营业的故障，维保单位应在我院报修后1小时之内派维修人员到现场进行处理。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时以书面形式通知我院，并提供处理方案及工期协商解决。
（二）在维保工作开始前，如需停机维保，应与我院协商做好停机的准备。在进行系统联动测试前须提前与我院约定好具体时间。
（三）项目负责人每月至少一次到医院现场检查指导消防维护保养等工作。
（四）每次完成保养工作后，应5个工作日内向我院提交保养和维修工作单，其评定结果由维保负责人、采购人代表共同检查、监督和验收。
（五）应遵守我院的各项管理制度，并指定专人负责完成该工程维保任务，月检期间每日维保人员不能少于4人；每逢节假日前需进行巡查工作并做好记录。
（六）维保单位对检查保养中发现的各种运行异常，应向我院提出书面的修理方案和更换配件的建议，待我院确认后方可进行维修。
（七）每月15日前负责本院区内所有灭火器和消火栓的检查并规范填写月度检查表，如检查发现漏填现象，漏填检查表每张罚款20元，罚金从当季度的维保费中直接扣除；对有故障的设备如实记录并按时进行维护或者更换。
（八）维保人员进场后，必须尽快熟悉我院所有的消防系统、设备设施位置及线路走向，不能以任何理由拒绝对消防设备设施进行维护保养。
工作要求 | （九）维保人员进入我院科室、部门做维修或者保养时，必须穿好工作服并戴工作证，并与部门负责人解释和沟通好。
（十）维保单位有义务配合协助我院消防检查、资料收集（签字、盖章）和上报工作，保证我院的消防设备设施和材料完整并通过上级消防安全检查。
（十一）维保工作开始的第一季度内，维保单位需无偿为我院消防设备设施完善标签和编码，包括但不限于消防主机控制盘、多线盘、总线盘、消防电话分机和消防广播的编码和标签、风机房、防排烟口、末端控制柜等标识标签。
（十二）每月维保结束后，由乙方负责根据实际情况填写消防的《建筑消防设施月度检查记录表》，并签字整理归档。
（十三）每季度维保结束后，由乙方提供本季度的维保工作报告，报告内容详实，图片清晰。维保工作报告是作为请款的依据之一。
（十四）维保项目费用按季度平均支付，无预付款，每季度维保工作结束后，我院在收到完整的请款材料20个工作日内，支付上季度的维保费用。
（十五）当医院按照消防管理部门的布置进行消防演练和检查时，维保单位应无条件到现场予以配合。
（十六）完成医院临时交办的其他和消防相关的工作。
人员配置要求 | （一）项目负责人 1.持有一级注册消防工程师证；（需提供相关证书复印件，并加盖公章） 2.具有五年及以上消防相关工作经验，且三年及以上消防管理工作经验。（消防相关工作经验：提供工作合同证明及半年内社保缴纳证明;消防管理工作经验:提供相关证明）
（二）项目技术负责人 1.持有一级注册消防工程师证；（需提供相关证书复印件，并加盖公章） 2.具有五年及以上消防相关工作经验，且三年及以上消防管理工作经验；（消防相关工作经验：提供工作合同证明及半年内社保缴纳证明;消防管理工作经验:提供相关证明） 3.年龄不超过55周岁。（提供身份证复印件）
（三）维保作业人员（不少于6人） 1.全员持有消防设施操作员（原建（构）筑物消防员）初级及以上职业资格证或电工证，其中消防设施操作员（原建（构）筑物消防员）中级及以上职业资格证持证比例不少于2人；（需提供相关证书复印件，并加盖公章） 2.维保人员具有三年及以上消防相关工作经验的人数不少于50%；（消防相关工作经验：提供工作合同证明及半年内社保缴纳证明） 3.年龄不超过50周岁。（需提供半年内社保缴纳证明及身份证复印件）
填表说明：“响应情况”栏：如能完全响应，填写“完全响应”；如有偏离，填写“正偏离”或者“负偏离”，并在备注栏进行偏离原因说明，并对其真实性负责。